Технико-коммерческое предложение на поставку

системы частотного регулирования высокого напряжения

VEDADRIVE

Предложение подготовил:

Имя Фамилия:

Должность:

Тел.:

Дата:

Введение

Название проекта:

Типовой код оборудования:

Содержание

- Общий вид высоковольтного преобразователя частоты VEDADRIVE

- Уникальные особенности высоковольтного преобразователя частоты VEDADRIVE

- Соответствие основным стандартам

- Техническая спецификация

- Производители основных комплектующих

- Конструкция шкафа ПЧ и Габариты

- Однолинейная схема решения

- Калькуляция стоимости

- Общий вид высоковольтного преобразователя частоты

VEDADRIVE

| Секция трансформатора | Секция инвертора | Секция контроллера |
| --- | --- | --- |
| - Многопульсный трансформатор с фазовым сдвигом - Уникальная система охлаждения - Высокая степень эффективности рассеяния тепла | - 15-18 силовых ячеек для моделей с номинальным напряжением 6 кВ - 27 силовых ячеек для моделей с номинальным напряжением 10 и 11 кВ | - Совмещена с вводным коммутационным аппаратом - Установлены LCP, плата управления, плата расширения входов/выходов |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель |  |
| Топология преобразователя | Многоуровневый инвертор напряжения с общим звеном постоянного тока |
| Сторона питающей сети | Диодный выпрямитель либо транзисторный выпрямитель для режима векторного управления |
| Сторона двигателя | Многоуровневый ШИМ-преобразователь с силовыми модулями IGBT |
| Принцип управления | Скалярный U/f (Опционально: векторный с обратной связью / без обратной связи) |

2. Уникальные особенности высоковольтного преобразователя частоты VEDADRIVE

VEDADRIVE — это линейка преобразователей частоты высокого напряжения, предназначенных для регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока (синхронных и асинхронных) в сетях высокого напряжения.  Преобразователи Vedadrive построены по топологии многоуровневого инвертора напряжения с входным многообмоточным трансформатором.

Основные особенности преобразователей Vedadrive:

- Для управления ПЧ используется технология регулирования на базе широтно-импульсного модулирования с функцией пространственного векторного управления синусоидальными колебаниями, что обеспечивает высокую точность, быстродействие системы, а также КПД, превышающий 96 %

- Модульная конструкция силовых ячеек, облегчающая техническое обслуживание

- Напряжение в питающей электрической сети может изменяться в широком диапазоне, что уменьшает требования к сетям

- Подключение силовых ячеек выполнено последовательно, что позволяет суммировать амплитуду

- Функция автоматического регулирования напряжения (АРН) обеспечивает регулирование выходного напряжения, что исключает повреждение обмоток двигателя вследствие перенапряжения и уменьшает потери в двигателе при работе без нагрузки

На вводе ПЧ установлен входной трансформатор с высоковольтной  первичной обмоткой и низковольтными (690 В) вторичными обмотками. Посредством  фазового сдвига между вторичными обмотками и использования мостовых диодных выпрямителей в силовых инверторных ячейках достигается высокая пульсность общей схемы выпрямления (30/36 пульсов для 6 кВ, 48/54 пульсов для 10 кВ).

Благодаря такой компоновке достигается крайне низкий уровень гармонического искажения питающей сети (THDi<5%), что позволяет отказаться от применения фильтров на входе ПЧ.

Каждая вторичная обмотка  трансформатора питает свою силовую инверторную ячейку.  Выходные шины инверторных ячеек соединены последовательно для каждой фазы электродвигателя

Схема силовой части преобразователя Vedadrive на 10кВ

Каждая вторичная обмотка  трансформатора питает свою силовую инверторную ячейку.  Выходные шины инверторных ячеек соединены последовательно для каждой фазы выходного напряжения ПЧ. В результате суммирования кривых выходного напряжения каждой силовой ячейки получается  общее напряжения для каждой фазы на выходе ПЧ.

Напряжение питания каждой ячейки составляет 690В. Для ПЧ с 5ю ячейками на фазу максимальное фазное напряжение на выходе ПЧ составляет 3450В, линейное напряжение на двигатель при этом составляет 6000В.

Форма кривой выходного напряжения:

- Отдельных ячеек (верхний график)

- Суммарное по одной фазе ПЧ (нижний график)

Электрическая схема силовой ячейки ПЧ

Осциллограмма кривой выходного напряжения ПЧ     Осциллограмма кривой выходного тока ПЧ

Коэффициент мощности: не менее 0,96

- Отсутствует необходимость использования конденсаторных компенсирующих устройств

- Нет оснований для выплаты штрафов за неудовлетворительный коэффициент мощности; экономия средств

Низкий уровень гармонических искажений (< 5% от тока полной нагрузки)

- Соответствие IEEE 519

- Достигается за счет использования 36-пульсной схемы выпрямителя для 6 кВ и 54-пульсной – для 10 кВ

- Нет необходимости во внешнем входном фильтре гармоник

Высокая эффективность: КПД более 96% с учетом трансформатора (более 98% – без трансформатора)

- Полная реализация энергосберегающего потенциала

- Низкие тепловые потери в шкафах, что позволяет снизить тепловую нагрузку на системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещении

- Низкая стоимость кабельного подключения

Низкий уровень отраженных гармоник на клеммах двигателя – менее 2,5%

- Многоуровневая топология обеспечивает чистую форму синусоидального напряжения, подаваемого на двигатель

- Не требуется занижать выходные характеристики двигателя, двигатель может использоваться без разгрузки, на свою полную заявленную мощность

- Подходит для новых и восстановленных двигателей

- Отсутствие повышенного износа изоляции клемм статора и проводов двигателя

- Отсутствие синфазного тока

- Отсутствие необходимости в выходном фильтре

- Отсутствие повышенного износа подшипников двигателя

- Отсутствие резонанса в двигателе

- Постоянная составляющая тока менее чем 1%, весь производимый момент используется для полезной работы

- Отсутствие отраженных импульсов в длинных кабелях двигателя. Возможно, использование кабелей большой длины (до 1000 км) – актуально для применений в нефтегазовой сфере, где преобразователь частот находится в безопасной зоне, в то время как двигатель и насос находятся в опасной зоне и управляются через длинный кабель двигателя.

Используемая топология – инвертор напряжения с ШИМ-регулированием

- Надежная и проверенная топология высоковольтных преобразователей частоты

- Параметры преобразователя частоты не зависят от параметров двигателя, в отличие от преобразователей на базе инверторов тока

- Использование IGBT-транзисторов в секции инвертора

- Точное управление для достижения синусоидальной формы выходного сигнала

- Схемотехника, включающая защиту от короткого замыкания на выходе

- Надежная работа преобразователя частоты

- Оптоволоконная связь, обеспечивающая гальваническую развязку и безопасность. Повышенная устойчивость к помехам и наводкам.

- Подходит как к асинхронным двигателям с короткозамкнутой обмоткой, так и к синхронным двигателям

Встроенный сухой силовой трансформатор

- Позволяет подключать преобразователь частоты к любой определенной по номинальному напряжению питающей сети, вне зависимости от напряжения двигателя

- Размещение в едином корпусе с преобразователем частоты позволяет сократить расходы на кабели и на работы по кабельному монтажу

- Отсутствие масла и других технологических жидкостей – безопасная рабочая  среда

- Класс изоляции H (повышенная прочность)

- Конструкция с воздушным охлаждением

- Защита от перегрева на базе встроенных термодатчиков

- Многоимпульсный режим работы за счет вторичных обмоток, сдвинутых по фазе

- Вторичные обмотки гальванически изолированы друг от друга

- Требуются только силовые кабели для соединения сетевого автоматического выключателя с преобразователем частоты и преобразователя частоты с двигателем

Связь с сетью передачи данных

- Передача данных осуществляется по встроенной шине передачи данных RS485 /ModBus RTU

Подхват на лету

- Подхват на лету является базовой функцией программного обеспечения ПЧ

Просадка питающего напряжения

- Максимальное время бесперебойной работы при исчезновении питающего напряжения составляет 100 миллисекунд.

Защита двигателя и преобразователя частоты

- Перегрузка по напряжению

- Перегрузка по току тока

- Пропадание фазы

- КЗ на землю

- Перенапряжение

- Перегрев

- Ограничение по току

- Блокировка дверей шкафа

3. Соответствие основным стандартам

- IEC 60038

- IEC 60050-151, -551

- IEC 60076

- IEC 60721

- IEC 61000

- IEC 61800-3

- IEC 60757

- IEC 106

4. Техническая спецификация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение, кВ | 6, -20%~+15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50, +/-10% |
| Выходное напряжение, кВ | 6 |
| Количество диодов в выпрямителе ячейки | 36 |
| Технология ШИМ | Многоуровневый ШИМ-преобразователь с силовыми модулями IGBT, SVPWM |
| Напряжение питания цепей управления, В | 380, трехфазное |
| Входной коэффициент мощности | ≥0,96 |
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0-80 |
| Перегрузочная способность | 120% в течении 2 минут, 200% мгновенно |
| Защита от перегрузки по току | 10~150% |
| Аналоговый вход | 4-20 мА, 2 входа |
| Аналоговый выход | 4-20 мА, 4 выхода |
| Передача данных | Modbus – встроен |
| Время разгона/замедления, сек | 5-1600 |
| Цифровые входы | 12 |
| Цифровые выходы | 9 |
| Рабочая температура, оС | -5/+45 |
| Температура транспортировки и хранения, оС | -40/+70 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное |
| Высота над уровнем моря, м | До 1000 метров без снижения выходных характеристик. Свыше 1000 метров со снижением выходных характеристик на 1% за каждые 100 м. |
| Запыленность помещения | Концентрация неэлектропроводящей пыли не более 6,5 мг/м3 воздуха в помещении |
| Степень защиты от пыли и влаги |  |
| Номинальные электрические характеристики силовой ячейки | 690 В, 304 А |
| Количество силовых ячеек | 18 (6 на одну фазу) |
| Язык экранного меню | Русский |
| Уровень шума на расстоянии 1 метра от ПЧ, дБ | ≥75 |

Встроенный сухой силовой трансформатор

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полная мощность, кВА | 3200 |
| Входное напряжение, кВ | 6 |
| Выходное напряжение, кВ | 18х690 |
| Тип | Сухой |
| Материал обмоток | Медь |
| Импеданс | 8% |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Класс изоляции | Н |
| Максимальная температура обмоток, оС | 115 |
| Дополнительные отпайки | + 5% |

5. Производители основных комплектующих

| Компонент | Производитель |
| --- | --- |
| IGBT транзисторы | Infineon (ФРГ) |
| Выпрямитель | Semikron (ФРГ) |
| Электролитические конденсаторы | Epcos (ФРГ) |
| Вентиляторы | Ziehl-Abegg (ФРГ) |
| Модули оптоволоконной связи | Agilent (США) |
| Опторазвязка | Agilent (США) |
| Трансформатор | BB-ELC (КНР) |
| Реле и планарные элементы плат | Weidmuller, Siemens (ФРГ) |
| Вакуумный выключатель | Schneider Electric (Франция) |
| Трансформаторы тока | ABB (Швейцария) |
| Вакуумный контактор | Chennuo Electrical (КНР) |
| Промежуточные реле | Siemens (ФРГ) |
| Светосигнальная арматура | Siemens (ФРГ) |

6. Конструкция шкафа

Шкаф преобразователя частоты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина корпуса, мм |  |
| Высота корпуса, мм |  |
| Глубина корпуса, мм |  |
| Масса, кг |  |
| Степень защиты от пыли и влаги |  |
| Кабельные вводы |  |
| Кабельные выводы |  |
| Зона обслуживания |  |

Price:

Общий вид

Шкаф автоматического байпаса

7. Однолинейная схема предлагаемого решения

8. Калькуляция стоимости

Основное оборудование, базовые ШМР (сборка ячеек, проверка соединений) и ПНР:

| № | Описание | Кол-во | Стоимость, USD без НДС | Сумма, USD без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |  |  |
|  | Рекомендуемый ЗИП |  |  |  |
| 2 | Инверторная ячейка 304А с байпасом | 1 | 17 360,00 | 17 360,00 |
| 3 | Набор плат управления | 1 | 6 909,00 | 6 909,00 |
| 4 | Вентилятор охлаждения | 1 | 612,00 | 612,00 |
| 5 | Шефмонтаж и пуско-наладка | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого: |  |  |  | 178 935,00 |

Комплект запасных частей для текущего обслуживания ПЧ: В стоимость оборудования включена стоимость комплекта запасных частей, необходимых для текущего технического обслуживания для каждого ПЧ

- Фильтры для воздухозаборников						1 комп.

- Предохранители на номинальный ток инверторной ячейки		3 шт.

- Набор инструментов								1 шт.

Условия платежа:	30% предоплата, 60% перед отгрузкой оборудования.

Срок действия предложения: Предложение действительно в течение 30 дней с момента его предоставления.

Срок поставки оборудования: 14-16 недель с момента размещения производственного заказа.

Доставка: В стоимость оборудования включена стоимость доставки до г. Красноярск

Гарантийные обязательства: Гарантийный период на преобразователи частоты VEDADRIVE составляет 18 месяцев, начиная от даты изготовления,  но не менее 12 месяцев, начиная от даты поставки.